УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО КК «Армавирский РЦ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С.Качарова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

П Л А Н

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,

выявленных в ходе проверки ОНДиПР г. Армавира УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю,

акт выездной проверки от 23.06.2022 г. № 10 (по состоянию на 28.10.2022г.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Вид нарушения требований пожарной безопасности, указанный в акте проверки | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности, указанный в предписании | Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения.Планируемый срок выполнения мероприятия | Информация о выполнении мероприятия, направленного на устранение нарушения, текущая ситуация;(№, дата письма в ОНДиПР района УНДиПР ГУ МЧС по КК о выполнении) |
| 1 | ГБУ СО КК «Армавирский РЦ» | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с разделом XVIII ППР | 01.02.2023 | Переработать инструкцию о мерах пожарной безопасности. | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Разрабатывается |
| 2 |  | Проведение противопожарных инструктажей осуществляется лицом не прошедшим обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | 01.02.2023 | Провести обучение в лицензированной организации до 20.08.2022 | Выполнено 8.07.2022Исх№16-17-665/22 от 28.07.22 |
| 3 |  | Нет журнала учета противопожарных инструктажей. | 01.02.2023 | Привести в соотвествии, имеющийся журнал учета противопожарных инструктажей. | Выполнено 24.06.2022Исх№16-17-665/22 от 28.07.22 |
| 4 |  | Не обеспечивается хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (Литер А 1-й этаж, 2-й этаж, Литер Д, литер Б).  | 01.02.2023 | Восстановить техническую документацию на системы противопожарной защиты30.07.2022 | Документация восстановлена июль-2022Исх№16-17-665/22 от 28.07.22 |
| 5 |  | Не обеспечивается хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (Литер М).  | 01.02.2023 | Восстановить техническую документацию на системы противопожарной защиты30.07.2022 | Восстанавливается Исх№16-17-665/22 от 28.07.22 |
| 6 |  | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре в здании (Литер А) не обеспечивает параметры работоспособности в полном объёме и не является работоспособной. | 01.02.2023 | Разработана проектно-сметная документация по замене АПС для проведения торгов в соответствии с выделенными средствами по ГП «Обеспечение безопасносности населения» 30.08.2022 | Закончен монтаж новой АПС в помещениях спального корпуса (Литер А) |
| 7 |  | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре в здании (Литер Б) не обеспечивает параметры работоспособности в полном объёме не является работоспособной. | 01.02.2023 | Разработана проектно-сметная документация по замене АПС для проведения торгов в соответствии с выделенными средствами по ГП «Обеспечение безопасносности населения» 30.08.2022 | Закончен монтаж новой АПС в помещениях спального корпуса, актового зала (Литеры А, Б, Д) |
| 8 |  | Фактическое значение водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода на объекте в здании (литер А) составляет 0,0 МПа, что не соответствует нормам. | 01.02.2023 | Выполнить ремонт и техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода(литер А)30.08.2022 | Составлена смета на выполнение ремонтных работ противопожарного водопровода.  |
| Территория |
| 9 |  | Ворота, установленные на проезде с северной стороны, не обеспечены системой противопожарной защиты для обеспечения автоматической разблокировки и (или) открывание, ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки, ворот, на проездах илидистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. | 01.02.2023 | Разработать расчет пожарного рискаДо 15.10.22 | Заключён контракт с лицензированной организацией |
| Здание Литер А(Спальный корпус) |
| 10 |  | Конструктивное исполнение строительных элементов заблокированных лифтовых шахт здания (Литера А), способствует причиной скрытого распространения горения по зданию. | 01.02.2023 | Разработать расчет пожарного рискаДо 15.10.22 | Заключён контракт с лицензированной организацией |
| 11 |  | В пожарном отсеке здания литер А класса Ф 1.1 высотой более 10 метров, не предусмотрен лифт для транспортирования пожарных подразделений. | 01.02.2023 | Разработать расчет пожарного рискаДо 15.10.22 | Заключён контракт с лицензированной организацией |
| 12 |  | Допущена прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических проводов. | 01.02.2023 | Убрать электрокабели и провода до 30.08.2022 | Работы ведутсяИсх№16-17-665/22 от 28.07.22 |
| 13 |  | Баннер, размещенный на фасаде здания (Литер А) с показателями менее Г1, В1, Д2, Т2 пожарной опасности. | 01.02.2023 | Убрать банер | Выполнено24.06.2022Исх№16-17-665/22 от 28.07.22 |
| 14 |  | Не обозначены светильники аварийного освещения знаками или окраской | 01.02.2023 | Обозначитьбуквой А | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.2022 |
| 15 |  | При эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивается установка пусковых кнопок в пожарных шкафах или рядом с ними, обеспечивающие дистанционный пуск пожарных насосных установок. | 01.02.2023 | Обеспечить автоматическое включение насосов без применения кнопокдо 30.08.2022 | Составлена смета на выполнение ремонтных работ противопожарного водопровода.  |
| 1 -й этаж |
| 16 |  | В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, не предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. | 01.02.2023 | Разработать расчет пожарного рискаДо 15.10.22 | Заключён контракт с лицензированной организацией |
| 17 |  | План эвакуации размещён не в соответствии с местом размещения, указанном на самом плане. | 01.02.2023 | Перевесить план | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.2022 |
| 18 |  | Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение №112 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479. | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов30.10.2022 | Проектно-сметная документация разработана |
| 19 |  | Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение № 37 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479. | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ30.10.2022 | Проектно-сметная документация разработана |
| 20 |  | Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение № 66 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479. | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ30.10.2022 | Проектно-сметная документация разработана |
| 21 |  | Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение №88 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479. | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ30.10.2022 | Проектно-сметная документация разработана |
| 22 |  | Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение №16 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479. | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ30.10.2022 | Проектно-сметная документация разработана  |
| 23 |  | Не обеспечено наличие и исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарной двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу. (Литер А, этаж 1, помещение №65 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительные доводчики05.07.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 24 |  | Не обеспечено наличие и исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарной двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу. (Литер А, этаж 1, помещение №65 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Установить дополнительные доводчики05.07.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 25 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций (пожарный шкаф № 12) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 26 |  | Конструктивное исполнение пожарного шкафа № 17 выполнено таким образом, что не позволяет быстрое и безопасное использование, находящегося в нем оборудования. | 01.02.2023 | Провести работы по расширению технологического проёма пожарного шкафадо 30.07.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 27 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (Литер А, этаж 1, помещение №22 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами тенологические отверстия до 30.08.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 28 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (Литер А, этаж 1, помещение №123 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами тенологические отверстия до 30.08.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 29 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, возле помещения приемной (Литер А, этаж 1, помещение №14 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами тенологические отверстия до 30.08.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 30 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа, электрических проводов, в помещении серверной. ( Литер А, этаж 1, помещение №30 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами тенологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 31 |  | На путях эвакуации расположены различные изделия, оборудование и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а именно банкомат и цветы. (Литер А, этаж 1, помещение №14 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Убрать посторонние предметы | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено24.06.2022 |
| 32 |  | На путях эвакуации расположена мебель в коридоре поликлиники, препятствующая безопасной эвакуации. (Литер А, этаж 1, помещение № 76 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Убрать мебель | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено24.06.2022 |
| 33 |  | Электрическая проводка, проложена по горючему основанию за декоративно отделочными изделиями, в кабинете охраны труда (Литер А, этаж 1, помещение № 117 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Произвести демонтажные работы по электрической проводкедо 30.07.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 34 |  | Электрическая проводка, проложена по горючему основанию, в кладовой кабинета охраны труда (Литер А, этаж 1, помещение №120 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Произвести демонтажные работы по электрической проводкедо 30.07.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 35 |  | Мебель в кабинете охраны труда расположена таким образом, что препятствует воздействию факторов пожара на извещатели (Литер А, этаж 1, помещение №117 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Пеместить датчик АПС в другое место | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.2022 |
| 36 |  | Электрическая проводка, проложена по горючему основанию на пластиковых декоративно отделочных материалах, расположенных на стенах вдоль эвакуационного пути, (Литер А, этаж 1, помещение №134 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Произвести демонтажные работы по электрической проводкедо 30.07.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 37 |  | На пути эвакуации в коридоре аптеки, расположен шкаф, препятствующий безопасной эвакуации. (Литер А, этаж 1, помещение № 134 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Убрать мебель | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Устранено24.06.2022 |
| 38 |  | Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора (Литер А, этаж 1, помещение № 65 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Извещательпереместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.2022 |
| 39 |  | Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора (Литер А, этаж 1, помещение № 65 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Извещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.2022 |
| 40 |  | Повреждена целостность корпуса устройства, входящего в систему пожарной сигнализации (Литер А, этаж 1, помещение № 64 технический паспорт БТИ №008066) | 01.02.2023 | Произвестиремонт крышки прибора | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Прибор заменён |
| 41 |  | Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 64 менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 1, помещение № 64 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Оповещательпереместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.2022 |
| 42 |  | Ширина пути эвакуации по лестничному маршу, предназначенного для эвакуации людей в центральной лестничной клетки, уменьшена до 1 м. установленными ручными поручнями. | 01.02.2023 | Разработать расчет пожарного рискаДо 15.10.22 | Заключён контракт с лицензированной организацией |
| 43 |  | Ширина эвакуационного пути ведущего из центральной лестничной клетки в вестибюль, уменьшена до значения менее нормативной 1,2 м декоративно отделочными материалами (Литер А, этаж 1, помещение № 67 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Разработать расчет пожарного рискаДо 15.10.22 | Заключён контракт с лицензированной организацией |
| 44 |  | В помещениях № 43, № 45, № 37 изолятора, где установлен особый режим содержания помещений, не обеспечено автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ30.10.2022 |  |
| 45 |  | На окнах являющихся аварийными выходами из помещений административного назначения, установлены металлические решетки и не обеспечено хранение ключа возле этих решеток. | 01.02.2023 | Выполнить работы по реконструкции решётокДо 30.10.2022 | Работы выполняются |
| 2-й этаж |
| 46 |  | Речевой оповещатель установленный на стене в холе № 16 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 16 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Оповещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.2022 |
| 47 |  | Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 35 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 35 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Оповещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.2022 |
| 48 |  | Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 29 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 29 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Оповещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.2022 |
| 49 |  | Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 59 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 59 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Оповещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.2022 |
| 50 |  | Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 1 м от вентиляционного отверстия | 01.02.2023 | Оповещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.2022 |
| 51 |  | Точечные пожарные извещатели в холе № 10 установлены не в соответствии с таблицей 13.3 (Литер А, этаж 2, помещение № 10 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Оповещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.2022 |
| 52 |  | Точечные пожарные извещатели в холе № 16 установлены не в соответствии с таблицей 13.3 (Литер А, этаж 2, помещение № 16 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Оповещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.2022 |
| 53 |  | Противопожарные двери не оборудованы системой самозакрывания, ведущие из коридора № 35 в помещения, (Литер А, этаж 2, помещение № 35 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительный доводчикдо 5.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 54 |  | Повреждена целостность корпуса извещателя ручного пожарного, в коридоре № 54 рядом с помещением № 56 (Литер А, этаж 1, помещение № 54 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | ИПР заменить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.2022 |
| 55 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 2, помещение № 97 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 56 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 2, помещение № 98 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 57 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 2, помещение № 99 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 58 |  | Не обеспечено свободное открывание двупольных дверей из помещения № 56 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 56 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Обеспечитьсвободное открывание | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено24.06.2022 |
| 59 |  | Не обеспечено для двупольных дверей устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 56 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 56 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительный доводчикдо 1.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 60 |  | Не обеспечено свободное открывание двупольных дверей из помещения № 95 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 95 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Обеспечить свободное открывание | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено24.06.2022 |
| 61 |  | Не обеспечено для двупольных дверей устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 95 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 95 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установитьдополнительный доводчикдо 5.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 62 |  | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии, (Литер А, этаж 2, помещение № 29 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 63 |  | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии (Литер А, этаж 2, помещение № 35 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 64 |  | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии (Литер А, этаж 2, помещение № 54 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 3-й этаж |
| 65 |  | Технологические отверстия не заделанные негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 3, помещение № 34 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 66 |  | Технологические отверстия не заделанные негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 3, помещение № 82 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 67 |  | Технологические отверстия не заделанные негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 3, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 68 |  | Не обеспечено свободное открывание двупольных дверей из помещения № 24 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 24 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Обеспечить свободноеоткрывание дверей | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Устранено 24.06.2022 |
| 69 |  | Не обеспечено для двупольных дверей устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 24 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 24 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительный доводчикДо 5.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 70 |  | Не обеспечено свободное открывание двупольных дверей из помещения № 94 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 94 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Обеспечитьсвободное открывание | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.22 |
| 71 |  | Не обеспечено наличие устройства для самозакрывания двупольных дверей с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 94 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 94 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительный доводчикДо 05.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль2022 |
| 72 |  | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 23, (Литер А, этаж 3, помещение № 23 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 73 |  | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 25, (Литер А, этаж 3, помещение № 25 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 74 |  | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 69, (Литер А, этаж 3, помещение № 69 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 75 |  | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии в коридоре № 77, (Литер А, этаж 3, помещение № 77 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 4-й этаж |
| 76 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 34 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 77 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 54 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено сент-2022 |
| 78 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 65 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено сент-2022 |
| 79 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 78 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено сент-2022 |
| 80 |  | Отсутствует система самозакрывания на противопожарной двери, расположенная в помещении № 87, ведущую на лестничную клетку. (Литер А, этаж 4, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительный доводчик до 05.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 81 |  | Заблокирована противопожарная дверь, закручена саморезом, в помещении № 87, ведущая на лестничную клетку. (Литер А, этаж 4, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Убрать саморез | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.22 |
| 82 |  | Отсутствуют двери, ведущие в поэтажные коридоры из помещения № 87 предусмотренные проектной документацией (Литер А, этаж 4, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить двериДо 25.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 83 |  | Отсутствуют двери, ведущие в поэтажные коридоры из помещения № 55 предусмотренные проектной документацией (Литер А, этаж 4, помещение № 55 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить двериДо 25.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 84 |  | Отсутствуют двери, ведущие в поэтажные коридоры из помещения № 55 в лестничную клетку предусмотренные проектной документацией (Литер А, этаж 4, помещение № 94 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить двериДо 25.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 85 |  | Отсутствует система самозакрывания для двупольных противопожарных дверей с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 55 в лестничную клетку. (Литер А, этаж 4, помещение № 55 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительный доводчикДо 5.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 86 |  | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 52, (Литер А, этаж 4, помещение № 52 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 87 |  | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 53, (Литер А, этаж 4, помещение № 53 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 88 |  | Пожарный кран № 40 внутреннего противопожарного водопровода не укомплектован исправным пожарным рукавом и, ручным пожарным стволом | 01.02.2023 | Укомплектовать краны | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.22 |
| 89 |  | Не выполняется перекатка пожарного рукава в пожарном шкафу № 40 | 01.02.2023 | Перекатать рукав | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 26.06.22 |
| Подвал |
| 90 |  | Не укомплектованы пожарные краны в подвальном помещении внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами и, ручными пожарными стволами | 01.02.2023 | Укомплектовать краны | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 26.06.22 |
| 91 |  | Пространство комнаты, расположенной в подвальном помещении завалено горючими материалами (матрасы) | 01.02.2023 | Убрать матрасы | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22 Выполнено 24.06.22 |
| 92 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями во всем подвальном помещении | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| *Литер Д (Лечебно-производственная мастерская)* |
| 1-й этаж |
| 93 |  | Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Д, этаж 1, помещение № 3 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Перевесить извещательДо 30.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 94 |  | Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Д, этаж 1, помещение № 8 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Перевесить извещательДо 30.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 95 |  | Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 2 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер Д, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Перевесить оповещательДо 30.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 96 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (ЛитерД, этаж 1, помещение № 19 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 97 |  | Отсутствует устройство самозакрывания на противопожарной двери, ведущей в лестничную клетку. (Литер Д, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительный доводчик | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.22 |
| 98 |  | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 2 (Литер Д, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022Заменить до18.07.22 | Выполнено авг-2022 |
| 99 |  | Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер Д, этаж 1, помещение № 15 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметной документации для дальнейшего проведения торгов30.10.2022 |  |
| 100 |  | Пожарные отсеки различных классов функциональной пожарной опасности Литер А и Литер Д не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости | 01.02.2023 | Установить двери между ЛитерамиДо 30.07.22 | Выполнено сент-2022 |
| 2-й этаж |
| 101 |  | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (Литер Д, этаж 2, помещение № 17 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 102 |  | Речевые оповещатели установлены на стене в коридоре № 14 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер Д, этаж 2, помещение № 14 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Переместить извещатели28.06.22 | Выполнено сент-2022 |
| *Литер Б (актовый зал)* |
| 1-й этаж |
| 103 |  | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу из актового зала, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документации для дальнейшего проведения торгов30.10.2022 |  |
| 104 |  | Не обеспечивается обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов | 01.02.2023 | Заключён Договор с лицензированной организацией на выполнение работ по обработкеДо 25.07.22 | Выполнено авг-2022 |
| 105 |  | Перед эвакуационными выходами, ведущими непосредственно наружу из актового зала установлены занавесы (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Занавесы убрать | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.22 |
| 106 |  | Нет документации подтверждающей степенью защиты IP 54 на дуговые прожекторы установленные в актовом зале (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Убрать прожекторы | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.22 |
| 107 |  | Ковровые дорожки не закреплены к полу (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Дорожки прикрепить к полу | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено 24.06.22 |
| 108 |  | В актовом зале не установлены ручные пожарные извещатели | 01.02.2023 | Установить ИПРДо 30.06.22 |  |
| 1-й этаж (спортивный зал) |
| 109 |  | Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 2 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер Б, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Переместить извещатели28.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 110 |  | Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, ведущих непосредственно наружу из спортивного зала, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер Б, этаж 1, помещение № 1 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документации для дальнейшего проведения торгов30.10.2022 |  |
| 111 |  | Пожарные извещатели, установлены на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Б, этаж 1, помещение № 3 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Переместить извещатели28.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль-2022 |
| 2-й этаж |
| 112 |  | Пожарные извещатели, установлены на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Б, этаж 2, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Переместить извещатели28.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль2022 |
| 113 |  | Пожарные извещатели, установлены на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Б, этаж 2, помещение № 8 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Переместить извещатели28.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль2022 |
| 114 |  | Не проводятся эксплуатационные испытания открытой наружной лестницы | 01.02.2023 | Провестииспытания лестницы30.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено июль2022 |
| Литер М (столярный цех) |
| 115 |  | Не обеспечивается выполнение работ по очистке вытяжных устройств аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений (столярный цех Литер М). | 01.02.2023 | Убрать отложения пыли на оборудовании28.06.22 | Выполняется каждую пятницу |
| 116 |  | Результат выполнения работ по отчистки вытяжных устройств не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (столярный цех Литер М). | 01.02.2023 | Занести в журнал29.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено |
| 117 |  | Не обеспечивается исправное состояние пылеулавливающих устройств, (столярный цех Литер М). | 01.02.2023 | Осуществить ремонт пылеулавливающих устройств30.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено |
| 118 |  | Не обеспечивается своевременное проведение работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах (столярный цех Литер М). | 01.02.2023 | Очистить от пыли и иных горючих отходов пылесборные камеры и циклоны28.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено |
| 119 |  | Не обеспечивается проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов (столярный цех Литер М). | 01.02.2023 | Очистить от горючих отходов помещение28.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено |
| 120 |  | Не обеспечиваются условия по предотвращению образования горючей среды на технологическом оборудовании установленном столярном цеху, путем удаления пыли (столярный цех Литер М). | 01.02.2023 | Убрать отложения пыли на оборудовании28.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено |
| 121 |  | Помещения, оборудованные установками порошкового пожаротушения не оснащены указателями о наличии в них установок (столярный цех Литер М). | 01.02.2023 | Оснастить указателями до 10.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22Выполнено |