УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО КК «Армавирский РЦ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С.Качарова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

П Л А Н

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,

выявленных в ходе проверки ОНДиПР г. Армавира УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю,

акт выездной проверки от 23.06.2022 г. № 10 (по состоянию на 28.10.2022г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование учреждения | | Вид нарушения требований пожарной безопасности, указанный в акте проверки | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности, указанный в предписании | Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения.  Планируемый срок выполнения мероприятия | Информация о выполнении мероприятия, направленного на устранение нарушения, текущая ситуация;  (№, дата письма в ОНДиПР района УНДиПР ГУ МЧС по КК о выполнении) |
| 1 | | ГБУ СО КК «Армавирский РЦ» | | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с разделом XVIII ППР | 01.02.2023 | Переработать инструкцию о мерах пожарной безопасности. | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Разрабатывается |
| 2 | |  | | Проведение противопожарных инструктажей осуществляется лицом не прошедшим обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | 01.02.2023 | Провести обучение в лицензированной организации до 20.08.2022 | Выполнено 8.07.2022  Исх№16-17-665/22 от 28.07.22 |
| 3 | |  | | Нет журнала учета противопожарных инструктажей. | 01.02.2023 | Привести в соотвествии, имеющийся журнал учета противопожарных инструктажей. | Выполнено 24.06.2022  Исх№16-17-665/22 от 28.07.22 |
| 4 | |  | | Не обеспечивается хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (Литер А 1-й этаж, 2-й этаж, Литер Д, литер Б). | 01.02.2023 | Восстановить техническую документацию на системы противопожарной защиты  30.07.2022 | Документация восстановлена  июль-2022  Исх№16-17-665/22 от 28.07.22 |
| 5 | |  | | Не обеспечивается хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (Литер М). | 01.02.2023 | Восстановить техническую документацию на системы противопожарной защиты  30.07.2022 | Восстанавливается    Исх№16-17-665/22 от 28.07.22 |
| 6 | |  | | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре в здании (Литер А) не обеспечивает параметры работоспособности в полном объёме и не является работоспособной. | 01.02.2023 | Разработана проектно-сметная документация по замене АПС для проведения торгов в соответствии с выделенными средствами по ГП «Обеспечение безопасносности населения» 30.08.2022 | Закончен монтаж новой АПС в помещениях спального корпуса (Литер А) |
| 7 | |  | | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре в здании (Литер Б) не обеспечивает параметры работоспособности в полном объёме не является работоспособной. | 01.02.2023 | Разработана проектно-сметная документация по замене АПС для проведения торгов в соответствии с выделенными средствами по ГП «Обеспечение безопасносности населения» 30.08.2022 | Закончен монтаж новой АПС в помещениях спального корпуса, актового зала (Литеры А, Б, Д) |
| 8 | |  | | Фактическое значение водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода на объекте в здании (литер А) составляет 0,0 МПа, что не соответствует нормам. | 01.02.2023 | Выполнить ремонт и техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода  (литер А)  30.08.2022 | Составлена смета на выполнение ремонтных работ противопожарного водопровода. |
| Территория | | | | | | | |
| 9 | |  | | Ворота, установленные на проезде с северной стороны, не обеспечены системой противопожарной защиты для обеспечения автоматической разблокировки и (или) открывание, ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки, ворот, на проездах илидистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. | 01.02.2023 | Разработать расчет пожарного риска  До 15.10.22 | Заключён контракт с лицензированной организацией |
| Здание Литер А(Спальный корпус) | | | | | | | |
| 10 | |  | | Конструктивное исполнение строительных элементов заблокированных лифтовых шахт здания (Литера А), способствует причиной скрытого распространения горения по зданию. | 01.02.2023 | Разработать расчет пожарного риска  До 15.10.22 | Заключён контракт с лицензированной организацией |
| 11 | |  | | В пожарном отсеке здания литер А класса Ф 1.1 высотой более 10 метров, не предусмотрен лифт для транспортирования пожарных подразделений. | 01.02.2023 | Разработать расчет пожарного риска  До 15.10.22 | Заключён контракт с лицензированной организацией |
| 12 | |  | | Допущена прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических проводов. | 01.02.2023 | Убрать электрокабели и провода до 30.08.2022 | Работы ведутся  Исх№16-17-665/22 от 28.07.22 |
| 13 | |  | | Баннер, размещенный на фасаде здания (Литер А) с показателями менее Г1, В1, Д2, Т2 пожарной опасности. | 01.02.2023 | Убрать банер | Выполнено  24.06.2022  Исх№16-17-665/22 от 28.07.22 |
| 14 | |  | | Не обозначены светильники аварийного освещения знаками или окраской | 01.02.2023 | Обозначить  буквой А | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено  24.06.2022 |
| 15 | |  | | При эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивается установка пусковых кнопок в пожарных шкафах или рядом с ними, обеспечивающие дистанционный пуск пожарных насосных установок. | 01.02.2023 | Обеспечить автоматическое включение насосов без применения кнопок  до 30.08.2022 | Составлена смета на выполнение ремонтных работ противопожарного водопровода. |
| 1 -й этаж | | | | | | | |
| 16 | |  | | В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, не предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. | 01.02.2023 | Разработать расчет пожарного риска  До 15.10.22 | Заключён контракт с лицензированной организацией |
| 17 | |  | | План эвакуации размещён не в соответствии с местом размещения, указанном на самом плане. | 01.02.2023 | Перевесить план | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.2022 |
| 18 | |  | | Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение №112 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479. | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов  30.10.2022 | Проектно-сметная документация разработана |
| 19 | |  | | Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение № 37 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479. | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ  30.10.2022 | Проектно-сметная документация разработана |
| 20 | |  | | Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение № 66 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479. | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ  30.10.2022 | Проектно-сметная документация разработана |
| 21 | |  | | Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение №88 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479. | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ  30.10.2022 | Проектно-сметная документация разработана |
| 22 | |  | | Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение №16 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479. | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ  30.10.2022 | Проектно-сметная документация разработана |
| 23 | |  | | Не обеспечено наличие и исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарной двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу. (Литер А, этаж 1, помещение №65 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительные доводчики  05.07.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 24 | |  | | Не обеспечено наличие и исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарной двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу. (Литер А, этаж 1, помещение №65 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Установить дополнительные доводчики  05.07.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 25 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций (пожарный шкаф № 12) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 26 | |  | | Конструктивное исполнение пожарного шкафа № 17 выполнено таким образом, что не позволяет быстрое и безопасное использование, находящегося в нем оборудования. | 01.02.2023 | Провести работы по расширению технологического проёма пожарного шкафа  до 30.07.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 27 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (Литер А, этаж 1, помещение №22 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами тенологические отверстия до 30.08.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 28 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (Литер А, этаж 1, помещение №123 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами тенологические отверстия до 30.08.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 29 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, возле помещения приемной (Литер А, этаж 1, помещение №14 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами тенологические отверстия до 30.08.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 30 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа, электрических проводов, в помещении серверной. ( Литер А, этаж 1, помещение №30 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами тенологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 31 | |  | | На путях эвакуации расположены различные изделия, оборудование и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а именно банкомат и цветы. (Литер А, этаж 1, помещение №14 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Убрать посторонние предметы | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено  24.06.2022 |
| 32 | |  | | На путях эвакуации расположена мебель в коридоре поликлиники, препятствующая безопасной эвакуации. (Литер А, этаж 1, помещение № 76 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Убрать мебель | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено  24.06.2022 |
| 33 | |  | | Электрическая проводка, проложена по горючему основанию за декоративно отделочными изделиями, в кабинете охраны труда (Литер А, этаж 1, помещение № 117 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Произвести демонтажные работы по электрической проводке  до 30.07.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 34 | |  | | Электрическая проводка, проложена по горючему основанию, в кладовой кабинета охраны труда (Литер А, этаж 1, помещение №120 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Произвести демонтажные работы по электрической проводке  до 30.07.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 35 | |  | | Мебель в кабинете охраны труда расположена таким образом, что препятствует воздействию факторов пожара на извещатели (Литер А, этаж 1, помещение №117 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Пеместить датчик АПС в другое место | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.2022 |
| 36 | |  | | Электрическая проводка, проложена по горючему основанию на пластиковых декоративно отделочных материалах, расположенных на стенах вдоль эвакуационного пути, (Литер А, этаж 1, помещение №134 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Произвести демонтажные работы по электрической проводке  до 30.07.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 37 | |  | | На пути эвакуации в коридоре аптеки, расположен шкаф, препятствующий безопасной эвакуации. (Литер А, этаж 1, помещение № 134 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Убрать мебель | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Устранено  24.06.2022 |
| 38 | |  | | Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора (Литер А, этаж 1, помещение № 65 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Извещатель  переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.2022 |
| 39 | |  | | Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора (Литер А, этаж 1, помещение № 65 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Извещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.2022 |
| 40 | |  | | Повреждена целостность корпуса устройства, входящего в систему пожарной сигнализации (Литер А, этаж 1, помещение № 64 технический паспорт БТИ №008066) | 01.02.2023 | Произвести  ремонт крышки прибора | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Прибор заменён |
| 41 | |  | | Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 64 менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 1, помещение № 64 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Оповещатель  переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.2022 |
| 42 | |  | | Ширина пути эвакуации по лестничному маршу, предназначенного для эвакуации людей в центральной лестничной клетки, уменьшена до 1 м. установленными ручными поручнями. | 01.02.2023 | Разработать расчет пожарного риска  До 15.10.22 | Заключён контракт с лицензированной организацией |
| 43 | |  | | Ширина эвакуационного пути ведущего из центральной лестничной клетки в вестибюль, уменьшена до значения менее нормативной 1,2 м декоративно отделочными материалами (Литер А, этаж 1, помещение № 67 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Разработать расчет пожарного риска  До 15.10.22 | Заключён контракт с лицензированной организацией |
| 44 | |  | | В помещениях № 43, № 45, № 37 изолятора, где установлен особый режим содержания помещений, не обеспечено автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ  30.10.2022 |  |
| 45 | |  | | На окнах являющихся аварийными выходами из помещений административного назначения, установлены металлические решетки и не обеспечено хранение ключа возле этих решеток. | 01.02.2023 | Выполнить работы по реконструкции решёток  До 30.10.2022 | Работы выполняются |
| 2-й этаж | | | | | | | |
| 46 | |  | | Речевой оповещатель установленный на стене в холе № 16 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 16 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Оповещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.2022 |
| 47 | |  | | Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 35 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 35 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Оповещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.2022 |
| 48 | |  | | Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 29 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 29 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Оповещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.2022 |
| 49 | |  | | Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 59 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 59 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Оповещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.2022 |
| 50 | |  | | Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 1 м от вентиляционного отверстия | 01.02.2023 | Оповещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.2022 |
| 51 | |  | | Точечные пожарные извещатели в холе № 10 установлены не в соответствии с таблицей 13.3 (Литер А, этаж 2, помещение № 10 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Оповещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.2022 |
| 52 | |  | | Точечные пожарные извещатели в холе № 16 установлены не в соответствии с таблицей 13.3 (Литер А, этаж 2, помещение № 16 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Оповещатель переместить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.2022 |
| 53 | |  | | Противопожарные двери не оборудованы системой самозакрывания, ведущие из коридора № 35 в помещения, (Литер А, этаж 2, помещение № 35 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительный доводчик  до 5.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 54 | |  | | Повреждена целостность корпуса извещателя ручного пожарного, в коридоре № 54 рядом с помещением № 56 (Литер А, этаж 1, помещение № 54 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | ИПР заменить | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.2022 |
| 55 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 2, помещение № 97 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 56 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 2, помещение № 98 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 57 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 2, помещение № 99 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 58 | |  | | Не обеспечено свободное открывание двупольных дверей из помещения № 56 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 56 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Обеспечить  свободное открывание | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено  24.06.2022 |
| 59 | |  | | Не обеспечено для двупольных дверей устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 56 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 56 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительный доводчик  до 1.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 60 | |  | | Не обеспечено свободное открывание двупольных дверей из помещения № 95 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 95 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Обеспечить  свободное  открывание | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено  24.06.2022 |
| 61 | |  | | Не обеспечено для двупольных дверей устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 95 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 95 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить  дополнительный доводчик  до 5.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 62 | |  | | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии, (Литер А, этаж 2, помещение № 29 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022  Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 63 | |  | | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии (Литер А, этаж 2, помещение № 35 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022  Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 64 | |  | | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии (Литер А, этаж 2, помещение № 54 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022  Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 3-й этаж | | | | | | | |
| 65 |  | | | Технологические отверстия не заделанные негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 3, помещение № 34 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 66 |  | | | Технологические отверстия не заделанные негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 3, помещение № 82 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 67 |  | | | Технологические отверстия не заделанные негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 3, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 68 |  | | | Не обеспечено свободное открывание двупольных дверей из помещения № 24 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 24 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Обеспечить свободное  открывание дверей | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Устранено 24.06.2022 |
| 69 |  | | | Не обеспечено для двупольных дверей устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 24 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 24 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительный доводчик  До 5.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 70 |  | | | Не обеспечено свободное открывание двупольных дверей из помещения № 94 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 94 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Обеспечить  свободное открывание | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.22 |
| 71 |  | | | Не обеспечено наличие устройства для самозакрывания двупольных дверей с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 94 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 94 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительный доводчик  До 05.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль2022 |
| 72 |  | | | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 23, (Литер А, этаж 3, помещение № 23 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022  Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 73 |  | | | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 25, (Литер А, этаж 3, помещение № 25 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022  Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 74 |  | | | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 69, (Литер А, этаж 3, помещение № 69 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022  Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 75 |  | | | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии в коридоре № 77, (Литер А, этаж 3, помещение № 77 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022  Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 4-й этаж | | | | | | | |
| 76 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 34 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 77 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 54 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено сент-2022 |
| 78 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 65 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено сент-2022 |
| 79 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 78 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено сент-2022 |
| 80 | |  | | Отсутствует система самозакрывания на противопожарной двери, расположенная в помещении № 87, ведущую на лестничную клетку. (Литер А, этаж 4, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительный доводчик до 05.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 81 | |  | | Заблокирована противопожарная дверь, закручена саморезом, в помещении № 87, ведущая на лестничную клетку. (Литер А, этаж 4, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Убрать саморез | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.22 |
| 82 | |  | | Отсутствуют двери, ведущие в поэтажные коридоры из помещения № 87 предусмотренные проектной документацией (Литер А, этаж 4, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить двери  До 25.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 83 | |  | | Отсутствуют двери, ведущие в поэтажные коридоры из помещения № 55 предусмотренные проектной документацией (Литер А, этаж 4, помещение № 55 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить двери  До 25.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 84 | |  | | Отсутствуют двери, ведущие в поэтажные коридоры из помещения № 55 в лестничную клетку предусмотренные проектной документацией (Литер А, этаж 4, помещение № 94 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить двери  До 25.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 85 | |  | | Отсутствует система самозакрывания для двупольных противопожарных дверей с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 55 в лестничную клетку. (Литер А, этаж 4, помещение № 55 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительный доводчик  До 5.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 86 | |  | | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 52, (Литер А, этаж 4, помещение № 52 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022  Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 87 | |  | | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 53, (Литер А, этаж 4, помещение № 53 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022  Заменить до18.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 88 | |  | | Пожарный кран № 40 внутреннего противопожарного водопровода не укомплектован исправным пожарным рукавом и, ручным пожарным стволом | 01.02.2023 | Укомплектовать краны | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.22 |
| 89 | |  | | Не выполняется перекатка пожарного рукава в пожарном шкафу № 40 | 01.02.2023 | Перекатать рукав | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 26.06.22 |
| Подвал | | | | | | | |
| 90 | |  | | Не укомплектованы пожарные краны в подвальном помещении внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами и, ручными пожарными стволами | 01.02.2023 | Укомплектовать краны | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 26.06.22 |
| 91 | |  | | Пространство комнаты, расположенной в подвальном помещении завалено горючими материалами (матрасы) | 01.02.2023 | Убрать матрасы | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.22 |
| 92 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями во всем подвальном помещении | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| *Литер Д (Лечебно-производственная мастерская)* | | | | | | | |
| 1-й этаж | | | | | | | |
| 93 | |  | | Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Д, этаж 1, помещение № 3 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Перевесить извещатель  До 30.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 94 | |  | | Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Д, этаж 1, помещение № 8 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Перевесить извещатель  До 30.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 95 | |  | | Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 2 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер Д, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Перевесить оповещатель  До 30.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 96 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (ЛитерД, этаж 1, помещение № 19 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 97 | |  | | Отсутствует устройство самозакрывания на противопожарной двери, ведущей в лестничную клетку. (Литер Д, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Установить дополнительный доводчик | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.22 |
| 98 | |  | | Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 2 (Литер Д, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022  Заменить до18.07.22 | Выполнено авг-2022 |
| 99 | |  | | Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер Д, этаж 1, помещение № 15 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметной документации для дальнейшего проведения торгов  30.10.2022 |  |
| 100 | |  | | Пожарные отсеки различных классов функциональной пожарной опасности Литер А и Литер Д не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости | 01.02.2023 | Установить двери между Литерами  До 30.07.22 | Выполнено сент-2022 |
| 2-й этаж | | | | | | | |
| 101 | |  | | Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (Литер Д, этаж 2, помещение № 17 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022 | Выполнено авг-2022 |
| 102 | |  | | Речевые оповещатели установлены на стене в коридоре № 14 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер Д, этаж 2, помещение № 14 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Переместить извещатели  28.06.22 | Выполнено сент-2022 |
| *Литер Б (актовый зал)* | | | | | | | |
| 1-й этаж | | | | | | | |
| 103 | | |  | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу из актового зала, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документации для дальнейшего проведения торгов  30.10.2022 |  |
| 104 | | |  | Не обеспечивается обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов | 01.02.2023 | Заключён Договор с лицензированной организацией на выполнение работ по обработке  До 25.07.22 | Выполнено авг-2022 |
| 105 | | |  | Перед эвакуационными выходами, ведущими непосредственно наружу из актового зала установлены занавесы (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Занавесы убрать | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.22 |
| 106 | | |  | Нет документации подтверждающей степенью защиты IP 54 на дуговые прожекторы установленные в актовом зале (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Убрать прожекторы | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.22 |
| 107 | | |  | Ковровые дорожки не закреплены к полу (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Дорожки  прикрепить  к полу | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено 24.06.22 |
| 108 | | |  | В актовом зале не установлены ручные пожарные извещатели | 01.02.2023 | Установить ИПР  До 30.06.22 |  |
| 1-й этаж (спортивный зал) | | | | | | | |
| 109 | | |  | Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 2 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер Б, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Переместить извещатели  28.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 110 | | |  | Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, ведущих непосредственно наружу из спортивного зала, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер Б, этаж 1, помещение № 1 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Разработать проектно-сметную документации для дальнейшего проведения торгов  30.10.2022 |  |
| 111 | | |  | Пожарные извещатели, установлены на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Б, этаж 1, помещение № 3 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Переместить извещатели  28.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль-2022 |
| 2-й этаж | | | | | | | |
| 112 | | |  | Пожарные извещатели, установлены на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Б, этаж 2, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066). | 01.02.2023 | Переместить извещатели  28.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль2022 |
| 113 | | |  | Пожарные извещатели, установлены на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Б, этаж 2, помещение № 8 технический паспорт БТИ № 008066) | 01.02.2023 | Переместить извещатели  28.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль2022 |
| 114 | | |  | Не проводятся эксплуатационные испытания открытой наружной лестницы | 01.02.2023 | Провести  испытания лестницы  30.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено июль2022 |
| Литер М (столярный цех) | | | | | | | |
| 115 | | |  | Не обеспечивается выполнение работ по очистке вытяжных устройств аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений (столярный цех Литер М). | 01.02.2023 | Убрать отложения пыли на оборудовании  28.06.22 | Выполняется  каждую пятницу |
| 116 | | |  | Результат выполнения работ по отчистки вытяжных устройств не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (столярный цех Литер М). | 01.02.2023 | Занести в журнал  29.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено |
| 117 | | |  | Не обеспечивается исправное состояние пылеулавливающих устройств, (столярный цех Литер М). | 01.02.2023 | Осуществить ремонт пылеулавливающих устройств  30.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено |
| 118 | | |  | Не обеспечивается своевременное проведение работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах  (столярный цех Литер М). | 01.02.2023 | Очистить от пыли и иных горючих отходов пылесборные камеры и циклоны  28.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено |
| 119 | | |  | Не обеспечивается проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов (столярный цех Литер М). | 01.02.2023 | Очистить от горючих отходов помещение  28.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено |
| 120 | | |  | Не обеспечиваются условия по предотвращению образования горючей среды на технологическом оборудовании установленном столярном цеху, путем удаления пыли (столярный цех Литер М). | 01.02.2023 | Убрать отложения пыли на оборудовании  28.06.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено |
| 121 | | |  | Помещения, оборудованные установками порошкового пожаротушения не оснащены указателями о наличии в них установок (столярный цех Литер М). | 01.02.2023 | Оснастить указателями до 10.07.22 | Исх№16-17-665/22 от 28.07.22  Выполнено |